# ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

№ ____________________________________

по объекту

«                      »

Комплекс инженерно-технических средств охраны

1 Требования к инженерным средствам охраны Проектом предусмотреть: основное ограждение, ограждение внутренней запретной зоны и ограждение полосы отчуждения объекта. 1.1 Основное ограждение К периметральному ограждению предъявляются следующие требования: - простота конструкции, высокая прочность и долговечность; - отсутствие узлов и конструкций, облегчающих его преодоление; - прямолинейность и минимальное количество изломов, ограничивающих наблюдение и затрудняющих применение технических средств охраны; - экономичность строительства и эксплуатации; - высота ограждения должна быть не менее 2,5 м (3 м при наличии глубины снежного покрова более одного метра); - ограждение выполнить из металлических проволочных секций с прутком диаметром не менее 5 мм, установленных на металлических опорах с антикоррозийной защитой. В верхней части ограждения должен устанавливаться V-образный козырек, выполненный из объемной спирали АКЛ диаметром 500 мм. В нижней части ограждения на глубину не менее 0.3-0.5 м устанавливается противоподкопное устройство. Допускается устраивать нижнее дополнительное ограждение заглублением секций ограждения на 0,3 – 0,5 м при наличии антикоррозийной защиты. С внутренней стороны основного ограждения должна быть выделена запретная зона. Ширина запретной зоны определяется с учетом размещения объемных зон радиоволновых средств второго рубежа обнаружения и опор охранного освещения. 1.2 Ограждение внутренней запретной зоны и полосы отчуждения Ограждение внутренней запретной зоны выполнить высотой не менее 2 м с использованием армированной колючей ленты. Ограждение полосы отчуждения установить на удалении не менее 5 м от основного ограждения. Ограждение выполнить высотой не менее 1,5 м с использованием армированной колючей ленты. Предусмотреть запираемые калитки для прохода в запретную зону и полосу отчуждения. Через каждые 50 м на предупредительном ограждении предусмотреть указательные и предупредительные знаки. 1.3 Досмотровая площадка контрольно-пропускного пункта автотранспорта Проектом предусмотреть устройство досмотровой площадки возле основных ворот. Досмотровая площадка должна отвечать следующим требованиям: - иметь достаточную площадь для размещения досматриваемого транспорта, инженерно-технических средств охраны и для обеспечения нормальных условий работы охранникам КПП; - исключать возможность несанкционированного проникновения на объект (с объекта) людей и транспорта; обеспечивать при установленной интенсивности движения в любое время суток и года досмотр автомобильного транспорта и перевозимых грузов; - быть изолированной от других сооружений, не имеющих отношения к охране объекта и оборудованию КПП; обеспечивать меры безопасности охранникам КПП. Досмотровая площадка должна быть оборудована: - электромеханическими откатными воротами и автоматическими шлагбаумами. Откатные ворота установить на линии основного ограждения объекта, автоматические шлагбаумы возле откатных ворот и на конце досмотровой площадки. Ограждение проезда между шлагбаумами выполнить из модульных ограждений типа. - эстакадой для досмотра транспорта и вывозимых грузов; - средствами обнаружения; - техническими средствами для досмотра транспорта (щупами, телескопическими штангами с зеркалами, переносным светильником с напряжением не более 36 В); - электрическим щитом для питания переносного светильника; - уголком безопасности (ограждение места несения службы охранника); - колесоотбоями. Управление воротами и шлагбаумами должно осуществляться дистанционно охранником с кнопочного поста установленного в помещении КПП по пропуску автотранспорта, а также с кнопочного поста расположенного у откатных ворот, шлагбаумов. Кроме того, предусмотреть управление откатными воротами и автоматическими шлагбаумами с помощью радиобрелоков. Откатные ворота должны фиксироваться в закрытом положении фиксатором. Для регулирования движения транспорта, проходящего через проезд досмотровой площадки КПП применить двухсекционные светофоры с линзами красного и зеленого цветов. Въездной светофор установить с внешней стороны объекта возле откатных ворот, выездной - с внутренней стороны объекта на конце досмотровой площадки (возле шлагбаума). Светильники секций светофора должны включаться автоматически при открывании и закрывании шлагбаумов, а также вручную с автоматизированного рабочего места СКУД. В качестве средств для досмотра транспорта применить комплект из досмотровых зеркал и щупов. 1.4 Въездные ворота, калитки Для проезда автотранспорта на территорию объекта предусмотреть основные электромеханические откатные ворота. Все остальные ворота должны быть распашными без электропривода. Распашные ворота, калитки оборудовать фиксаторами и навесными замками. При проектировании учесть, что высота ворот должна быть не менее 2,5 метров, механическая прочность и возможность проникновения через них, не должны уступать периметральному ограждению. В верхней части распашных ворот, калиток установить козырек из плоской спирали АКЛ. 2 Требования к техническим средствам охраны 2.1 Система контроля управления доступом (СКУД) Система контроля управления доступом предназначена для пресечения попыток доступа посторонних лиц на территорию, в здания, сооружения и помещения объекта. Предусмотреть установку на объекте в коридоре здания КПП систему контроля доступа на территорию с использованием бесконтактных электронных карт и управляемого электромеханического тумбового турникета. Турникеты должны быть оборудованы считывателями идентификационных карт. Для обозначения границ проходов людей использовать модульные ограждения. Контроль доступа с помощью пластиковых карт организовать в режимные помещения (АТС, серверные, кроссовые, аппаратные, помещения для хранения материальных ценностей), в помещения караула, комнаты для заряжания оружия. Система должна соответствовать ГОСТ Р 51241-2008 и обеспечивать: - открытие устройства преграждающего управляемого (УПУ) при считывании зарегистрированного в памяти системы идентификационного признака; - запрет открывания УПУ при считывании незарегистрированного в памяти системы идентификационного признака; - запись идентификационных признаков в память системы; - сохранение идентификационных признаков в памяти системы при отказе или отключении электропитания; - автоматическое открывание УПУ для прохода при аварийных ситуациях, пожаре, технических неисправностях в соответствии с правилами установленного режима и правилами противопожарной безопасности; - автоматическое формирование сигнала сброса на УПУ при отсутствии факта прохода; - выдачу сигнала тревоги при использовании системы аварийного открывания УПУ для несанкционированного проникновения; - регистрацию и протоколирование тревожных и текущих событий; - приоритетное отображение тревожных событий; - управление работой УПУ в точках доступа по командам оператора; - задание временных режимов действия идентификаторов в точках доступа «окна времени» и «уровней доступа»; защиту технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам управления, установки режимов и к информации; - автоматический контроль исправности средств, входящих в систему и линий передачи информации; - возможность автономной работы контроллеров системы с сохранением контроллерами основных функций при отказе с пунктом централизованного управления; - установку режима свободного доступа с пункта управления при аварийных ситуациях и чрезвычайных происшествиях; - возможность подключения дополнительных средств специального контроля и досмотра; - накопление и систематизацию поступающей в систему информации и ее документирование; - совместно функционировать с другими системами, участвующими в работе комплекса ИТСО объекта; - контролировать и документировать основные действия персонала и технических специалистов, участвующих в работе СКУД; - обеспечивать регистрацию открытия/закрытия электромеханических шлагбаумов, установленных на досмотровой площадке. В состав автоматизированной СКУД объекта должны входить: - СКУД КПП по пропуску людей и автотранспорта; - АРМ для работы с посетителями (бюро пропусков, удаленный администратор базы данных (УАБД)) с принтером для распечатки событий и принтером для печати пластиковых карт. АРМ СКУД КПП установить в помещении охранника КПП, АРМ бюро пропусков - в бюро пропусков КПП. Средства СКУД по устойчивости к воздействию электромагнитных полей должны соответствовать четвертой или пятой степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000. Уровень допустимых радиопомех при работе средств СКУД должен соответствовать ГОСТ Р 50009-2000. Предусмотреть механизм резервного копирования данных (устройство, частота, порядок выполнения действий) и дополнительный ключ защиты. Контрольно-пропускной пункт по пропуску людей оборудовать видеодомофоном. 2.2 Периметральная охранная сигнализация. Системой охранной сигнализации необходимо оснастить: - ограждение объекта; - откатные и распашные ворота для проезда автотранспорта на территорию объекта, а также калитки для прохода персонала установленных в основном ограждении (воротах); - комната для хранения и заряжания оружия; - помещения здания КПП окна, которых выходят на неохраняемую территорию; - крышу здания КПП являющимся продолжением периметра объекта; - помещения с хранением материальных ценностей, режимные помещения и помещения ограниченного доступа (кассы, отдел кадров, бухгалтерия, бюро пропусков, архив, помещения с множительной техникой, серверные, аппаратные, кроссовые, складские здания и помещения, помещения охраны, жизненно-важные центры). В качестве средств обнаружения на объект использовать аппаратуру, обеспечивающую фиксацию факта несанкционированного проникновения нарушителей на территорию объекта путем: - перелаза через периметральное ограждения и его козырька; - частичного разрушения периметрального ограждения и его козырька; - преодоления периметра охраняемой зоны двигаясь в рост и согнувшись; - открывания створок въездных ворот, калиток. Система периметральной сигнализации должна отвечать следующим основным требованиям: - непрерывность рубежей обнаружения по всему периметру охраняемого объекта; - круглосуточную непрерывную работу; - возможность регулировки (установки) чувствительности (порога срабатывания) для обеспечения высокой вероятности обнаружения и высокой помехоустойчивости; - возможность дистанционного контроля работоспособности; - иметь встроенные элементы грозозащиты; - экономичность по потребляемой мощности; - минимальный объем регламентных и сезонных работ при эксплуатации; - назначенный срок службы (до списания) - не менее 8 лет; - средства обнаружения должны иметь сертификаты соответствия в системе ГОСТ Р; - надежность и устойчивость работы средств обнаружения (работоспособность в любое время года и суток): - невозможность вывода из строя без выдачи сигнала «ТРЕВОГА» в караульное помещение. Объект относится к объектам первой категории с позиции безопасности. Количество рубежей охраны - 2 (с различными физическими принципами действия). Длина сигнализационных участков периметра не должна превышать 200 метров. Участковые и телевизионные шкафы на периметре объекта оборудовать магнитоконтактными датчиками. Места пересечения периметрального ограждения инженерными сооружениями оснастить средствами обнаружения. Комнаты для хранения и заряжания оружия оснастить охранно-пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями Приказа МВД России от 12.04.1999 N 288 (ред. от 19.06.2018) г. 2.3 Тревожно-вызывная сигнализация (ТВС). Требование к ТВС: подача сигналов тревожно-вызывной сигнализации с участков периметра защищенной зоны, пунктов (точек) доступа, КПП, охраняемых зданий, сооружений, помещений, с выводом на автоматизированное рабочее место ТСО. Допускается использование мобильных устройств тревожной сигнализации, работающих по радиоканалу. 2.4 Требования к средствам сбора и обработки информации (ССОИ). Станционная аппаратура должна обеспечивать: - отображение и документирование поступающей тревожной информации; - дистанционный контроль функционирования средств обнаружения; - управление постановкой-снятием с охраны объектов блокирования; - автономную работу составных частей системы при потере связи со станционной аппаратурой; - возможность взаимодействия (интегрирования) с системой контроля и управления доступом и системой охранной телевизионной; - защиту аппаратуры от несанкционированного доступа и действий нарушителя программными и аппаратными средствами. В качестве средства сбора и обработки информации использовать прибор приемно-контрольный, обеспечивающий: - подачу светового и звукового сигнала тревоги, с обозначением номера конкретного участка периметра и места установки средства обнаружения (СО); - контроль состояния каждого СО по отдельному шлейфу сигнализации; - возможность ручного или автоматического контроля работоспособности СО; - световую и звуковую индикацию тревожного состояния шлейфа сигнализации; - контроль над действиями службы охраны, операторов и подключение к нему ПЭВМ, с целью документирования событий (отключение питания, время и место возникновения сигнала «ТРЕВОГА», количество сигналов «ТРЕВОГА») и распечатки протокола на базе АРМ; - в случае отказа компьютера предусмотреть на управление с ППКОП и обратно на компьютер при его восстановлении; - предусмотреть механизм резервного копирования данных (устройство, частота, порядок выполнения действий) и дополнительный резервный ключ защиты АРМ. Станционное оборудование охранной периметральной сигнализации с принтером установить в помещении оператора технических средств охраны. В помещении начальника охраны объекта организовать рабочее место (АРМ). Рабочие места АРМ оператора ТСО, АРМ начальника охраны, АРМ охранника КПП, АРМ Бюро пропусков, сервер объединить по индивидуальной локальной компьютерной сети. 2.5 Требования к системе охранного телевидения (СОТ). СОТ должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51558-2014. Аппаратура системы должна выбираться из серийно-выпускаемой с учетом: - минимального потребления электроэнергии; - минимального объема профилактических и регламентных работ; - минимального объема работ по текущему и межсезонному обслуживанию; - максимальной надежности; - минимальной трудоемкости монтажных и строительных работ при установке аппаратуры на объекте; - минимального числа соединительных проводов для подключения и соединения аппаратуры между собой; - возможности применения механизации работ при проведении строительных и монтажных работ. СОТ должна обеспечивать следующие функции: - дистанционное круглосуточное наблюдение оперативной обстановки на периметре, территории объекта; представление информации для оценки обстановки в случаях выявления и видео подтверждения факта совершения несанкционированных действий; - обнаружение и различение (классификация) цели (объекта контроля); - автоматический вывод изображений с телекамер, установленных на участке периметра, по сигналу срабатывания средств обнаружения, установленных на этом участке; - автоматический программируемый режим работы, а при необходимости переход в режим ручного управления; представление обстановки на объекте на экранах мониторов; - автоматический вывод видеоинформации в цифровой форме для обеспечения при видеозаписи документирования кадров с указанием даты, времени и места событий, возможность фиксации изображения на видеопринтере; автоматическую запись тревожной видеоинформации (или по необходимости) со всех телекамер, ее хранение и возможность воспроизведения; - автономную работу подсистемы при поэтапном вводе в эксплуатацию и в чрезвычайных ситуациях; - обнаруживать движение в поле зрения видеокамеры с одновременным выводом изображения на экран монитора и выдачей сигнала оповещения оператору; - архивирование видеоинформации для последующего анализа событий; - программирование режимов работы; - функционирование под управлением системы охранной сигнализации. Система охранного телевидения должна быть единой, независимой, унифицированной для подразделения службы безопасности с селективным распределением информации. СОТ должна быть разделена по зонам наблюдения на следующие подсистемы: - периметра объекта; - КПП по пропуску людей, автотранспорта и подходов, подъездов к ним; - подходов, подъездов к въездным воротам расположенных на основной площадке. Периметр объекта и КПП по пропуску людей, автотранспорта оборудуется неуправляемыми IP - видеокамерами. На внутренней территории объекта предусмотреть установку управляемых (полноповоротных) IP- видеокамер. Телевизионные камеры периметра защищенной зоны должны быть установлены с расчетом исключения не просматриваемых («мертвых») зон и обеспечивать наблюдение зоны протяженностью не более 50-70 м. Для наблюдения за досмотровыми площадками транспорта должны использоваться не управляемые телевизионные камеры, обеспечивающие обзор въезжающего на территорию площадки транспорта. Изображения с видеокамер должны передаваться на АРМ оператора ТСО, АРМ начальника объекта. Изображение с видеокамер, установленных на досмотровой площадке должны дополнительно передаваться на АРМ охранника КПП. Цифровые видеорегистраторы должны обеспечивать: - регистрацию сигналов с видеокамер; - просмотр записей (регистрация изображений и просмотр ранее сделанных записей могут быть совмещены); - отображение видеоинформации (мониторы). Устройства отображения информации (мониторы) не должны ухудшать характеристик изображений, поступающих от видеокамер. Система охранная телевизионная должна обеспечивать просмотр удаленных участков охраны при срабатывании средств обнаружения и постоянный контроль за наиболее уязвимыми и ответственными участками территории. Система охранная телевизионная должна обеспечивать следующие возможности обработки сигналов тревоги: - разделение сигналов тревоги по приоритетам (не менее двух) в зависимости от значимости просматриваемого участка; - при обработке нескольких сигналов тревоги система должна информировать оператора обо всех сигналах тревоги; - наличие сигнала тревоги в подсистеме должно дублироваться звуковым оповещателем; - оценку сигнала тревоги (использование совместно с техническими средствами охраны для подтверждения факта срабатывания последнего); - обнаружение перемещения в зоне наблюдения (возможность задания оператором зоны на экране монитора, движение в которой вызывает сигнал тревоги); - появление изображений с видеокамер по сигналам тревоги должно сопровождаться текстовой информацией, определяющей местоположение видеокамеры и источник сигнала тревоги; - приоритетность записи изображений с участка по сигналу тревоги; - безостановочную кольцевую видеозапись в реальном времени; - емкость архива видеоинформации при непрерывной записи должна составлять не менее 30 суток; - одновременный мониторинг, просмотр архива и запись видео; - воспроизведение видеозаписи и доступ к архиву с удаленных мест; - сохранение качества видеозаписи при многократной перезаписи; - мгновенный поиск по времени и дате; - управление размерами и качеством кадров; - интеграцию с установленной системой сбора и обработки информации от датчиков периметральной охранной сигнализации. Видеокамеры, оснащенные устройствами телеметрии, по сигналу тревоги должны иметь возможность устанавливаться в заранее запрограммированное положение (функция предустановки). Управление подсистемами от внешних источников сигналов тревоги должно быть приоритетно по отношению к ручной эксплуатации. При создании системы охранной телевизионной должны быть выполнены следующие требования: - должно быть обеспечено функционирование при поэтапном вводе в эксплуатацию и возможность управления с клавиатуры; - круглосуточный режим работы всех составных частей системы с учетом условий дальнейшего наращивания; - возможность оперативной замены вышедших из строя элементов системы из состава ЗИП; - предоставление протокола управления при помощи ПЭВМ; - контроль видеосигналов видеокамер с выработкой сигнала тревоги в случае их пропадания; - ограничение доступа к программным установкам по паролю (количество уровней приоритета должно быть не менее 2-х); - возможность подключения дополнительного оборудования (ЭВМ, видеопринтера и т.д.) для реализации сервисных функций с целью повышения эффективности работы оператора; - оперативное определение местоположения наблюдаемого участка в виде таблиц, планов расположения видеокамер, светового табло, графических изображений участков на экране компьютера и т.п.; - установка уличных видеокамер должна производиться на высоте не ниже 4 метров, при этом колебания видеокамеры под воздействием внешних факторов (ветер, вибрация и т.п.) должны быть исключены с целью предотвращения «дрожания» изображения на экране монитора; - в поле зрения видеокамер не должно быть предметов, постоянно создающих блики; - передача служебных сигналов, видеосигналов, а также сигналов управления должна осуществляться при помощи технических средств, обеспечивающих трансляцию сигналов без ухудшения характеристик. 2.6 Требования к системе электропитания (СЭП) Система электропитания должна обеспечивать: - бесперебойное снабжение электроэнергией всех элементов комплекса ТСО; - стабильность напряжения в пределах норм, установленных для ТСО; - автономность электропитания средств обнаружения от других энергопотребителей объекта; - автоматическое переключение с основного источника питания на резервный и обратно; - защиту источников электропитания от коротких замыканий и перегрузок; - надежность, безопасность и удобство эксплуатации; - работоспособность комплекса ТСО с сохранением своих функций в аварийных ситуациях; - безопасное для жизни обслуживающего персонала напряжение для дистанционного питания периметровых ТСО. Обеспечение электроснабжением технических средств охраны должно соответствовать 1-й категории согласно «Правилам устройства установок». Необходимо предусмотреть источник резервного питания позволяющего обеспечить работу технических средств охраны в течение 3 часов в дежурном режиме и не менее 1 часа - в режиме «Тревога». Емкость резервных аккумуляторных батарей должна обеспечивать питание систем в течение 3 часов в дежурном режиме и не менее 1 часа - в режиме Тревога. Переход на резервный источник питания и обратно должен проходить автоматически без нарушения установленных режимов работы и состояния ТСО. 2.7 Требования к заземлению. Технические средства охраны, оборудование систем контроля доступом, охранного видеонаблюдения должны быть надежно заземлены. Устройства заземления (зануления) должны выполняться в соответствии с требованиями СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, руководящих документов, технической документации предприятий-изготовителей. Технические средства охраны, оборудование систем контроля доступом, охранного видеонаблюдения должны быть защищены от вторичных проявлений грозовых явлений. В участковых и телевизионных шкафах предусмотреть шины заземления. 2.8 Кабельная сеть и система кабелепровода. Кабельная сеть комплекса ИТСО и охранного видеонаблюдения должна прокладываться в соответствии с правилами устройства электроустановок и линейных сооружений сетей связи. Кабельные сети проложить по объекту: - по периметру - в металлических коробах на ограждении периметра, под воротами – в металлических трубах в земле; - в зданиях - по закладным устройствам, за подвесным потолком в лотках, открыто по стенам - в пластмассовых коробах; - по территории объекта - в траншее и по кабельным эстакадам. Нe допускается прокладка в одном кабельном канале (трубе, коробе) кабелей охранной сигнализации, видеонаблюдения и связи с силовыми кабелями. Проектом предусмотреть резерв пар проводов соединительных линий не менее 10-20% от общей емкости кабеля. 2.9 Требования к нестандартному оборудованию (НСО). НСО предназначено для установки периферийной аппаратуры и предохранения его от механических повреждений и атмосферных осадков. В состав НСО должны входить: - шкафы участковые для размещения периферийной аппаратуры; - установочные устройства (кронштейны) для размещения датчиков открывания ворот; - щиты распределительные предназначенные для коммутации цепей переменного и постоянного токов. Электронные блоки средств обнаружения, соединительные клеммные колодки разместить в шкафах участковых у ограждения периметра. Периферийное оборудование охранного видеонаблюдения разместить в шкафах расположенных у ограждения. Дверцы участковых и телевизионных шкафов заблокировать на вскрытие датчиками обнаружения. 2.10 Особенности эксплуатации технических средств охраны. Режим работы аппаратуры - круглосуточный. Технические средства охраны не должны оказывать влияние на работу других существующих электронных систем объекта охраны. Технические средства охраны должны сохранять работоспособность при следующих условиях эксплуатации: 1). Рабочий диапазон температур: - для аппаратуры, устанавливаемой вне помещений - от минус 50°С - до плюс 40°С; - для аппаратуры, устанавливаемой внутри помещений - от плюс 5°С - до плюс 40°С; 2) Повышенная относительная влажность воздуха: - для аппаратуры, устанавливаемой вне помещений - 98% при температуре плюс 35°С; - для аппаратуры, устанавливаемой внутри помещений - 95% при температуре плюс 25°С. 3). Осадков в виде дождя (интенсивностью до 30 мм/ч); снега и града с интенсивностью в пересчете на воду 10 мм/час; наледи на проводах с толщиной корки до 5 мм, росы, инея; скорости ветра до 30 м/с. 2.11 ЗИП При проектировании необходимо учесть комплект ЗИП по всем системам, необходимый для обеспечения текущего ремонта и технического обслуживания в процессе эксплуатации комплекса ТСО (10% от имеющегося оборудования, но не менее 1 шт.). 2.12 Охранное освещение Охранное освещение должно состоять из основного освещения и дополнительного освещения. Основное освещение выполнить с использованием светильников, расположенных на опорах вблизи ограждения внутренней запретной зоны с учетом создания уровня освещенности не менее 0,5 люкс на уровне земли в полосе 3-4 м от основного ограждения. Допускается использование энергосберегающих ламп. Дополнительное освещение устанавливается на аналогичных стойках и должно обеспечивать суммарную освещенность (вместе с основным освещением) не менее 5 люкс на отметке 0,5 м от земли в полосе 3-4 м от основного ограждения. В качестве источников света должны использоваться лампы накаливания (светодиодные). Включение дополнительного освещения в ночное время должно происходить по срабатыванию охранной сигнализации или вручную из помещения начальника караула.

# Text boxes

Данный материал запрещается размножать, передавать другим  организациям и лицам для целей, не предусмотренных настоящим документом

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

№ ____________________________________

по объекту

«                 »

Комплекс инженерно-технических средств охраны